## Chiller
定格冷水出口温度[℃] | 定格冷水入口温度[℃] | 定格冷水流量[m3/min] | 定格冷却水出口温度[℃] | 定格冷却水入口温度[℃] | 定格冷却水流量[m3/min] | 定格消費電力[kW] | 冷水側圧力損失係数[kPa/(m3/min)^2] | 冷却水側圧力損失係数[kPa/(m3/min)^2]
7 | 15 | 3.145 | 32 | 37 | 5.925 | 299.717 | 1 | 1.1
冷却水入口温度-負荷率 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
12 | 16.09 | 23.87 | 25.15 | 20.16 | 15 | 11.11
16 | 7.52 | 12.56 | 15.86 | 14.77 | 12.21 | 9.67
20 | 4.55 | 8.05 | 11.19 | 11.35 | 10.1 | 8.44
24 | 3.13 | 5.73 | 8.47 | 9.07 | 8.5 | 7.42
28 | 2.32 | 4.35 | 6.72 | 7.48 | 7.28 | 6.57
32 | 1.82 | 3.45 | 5.51 | 6.31 | 6.33 | 5.87

## AirSourceHeatPump
定格冷水出口温度[℃] | 定格冷水入口温度[℃] | 定格冷水流量[m3/min] | 定格消費電力[kW] | 冷水側圧力損失係数[kPa/(m3/min)^2]
7 | 12 | 0.215 | 12.8059 | 13.9
冷却水入口温度-負荷率 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
15 | 2.45 | 2.41 | 2.22 | 2.06 | 1.89
20 | 2.13 | 2.11 | 1.93 | 1.78 | 1.64
25 | 1.85 | 1.81 | 1.66 | 1.54 | 1.39
30 | 1.59 | 1.55 | 1.42 | 1.31 | 1.19
35 | 1.36 | 1.32 | 1.2 | 1.12 | 1
40 | 1.16 | 1.11 | 1.01 | 0.94 | 0.86