## Slide 1
流量バランス計算
必ず流れる枝を定める
その枝の流量を仮定し、圧力差を算出
圧力差に基づきそのほかの枝の流量を算出
仮定した流量と等しくなるよう収束計算

## Slide 2
例）仙台TEC
※接点が少なくなるようにモデル化すると計算負荷を削減できる

## Slide 3
Branch00(kr_eq=0.8, kr_pipe=0.5, head_act=0)
機器のみを有する枝
  g :流量[m3/min]
  dp :枝の出入口圧力差[kPa]加圧：+, 減圧：-
  kr_pipe :管の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
  kr_eq :機器の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
  head_act :実揚程[kPa](冷却塔などの高低差)
f2p(g)
  流量から圧力差を求める
  return dp
p2f(dp)
  圧力差から流量を求める
  return g

## Slide 4
Branch01(valve, kr_eq=0.5, kr_pipe=0.5)
機器、バルブを有する枝
  g :流量[m3/min]
  dp :枝の出入口圧力差[kPa]加圧：+, 減圧：-
  valve : バルブオブジェクト
  kr_pipe :管の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
  kr_eq :機器の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
f2p(g)
  流量から圧力差を求める
  return dp
p2f(dp)
  圧力差から流量を求める
  return g

## Slide 5
Branch10(pump, kr_eq=0.5, kr_pipe=0.5)
ポンプ、機器を有する枝
  g :流量[m3/min]
  dp :枝の出入口圧力差[kPa]加圧：+, 減圧：-
  pump : ポンプオブジェクト
  kr_pipe :管の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
  kr_eq :機器の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
f2p(g)
  流量から圧力差を求める
  return dp
p2f(dp)
  圧力差から流量を求める
  return g

## Slide 6
Branch11(valve, pump, kr_pipe_pump=0.5, kr_pipe_valve=0.5)
並列ポンプ複数台とバイパス弁を有する枝
  g :流量[m3/min]
  dp :枝の出入口圧力差[kPa]加圧：+, 減圧：-
  valve :バルブオブジェクト
  pump : ポンプオブジェクト
  kr_pipe_pump :ポンプのある管の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
  kr_pipe_valve :バルブのある管の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
f2p(g)
  流量から圧力差を求める
  return dp
p2f(dp)
  圧力差から流量を求める
  return g
…
※現在はPumpにnum（台数）を変数として与えている。
ここでnumを与えるべき？？

## Slide 7
ポンプ、機器、バイパス弁を有する枝
  g :流量[m3/min]
  dp :枝の出入口圧力差[kPa]加圧：+, 減圧：-
  valve :バルブオブジェクト
  pump : ポンプオブジェクト
  kr_pipe :管の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
  kr_eq :機器の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
  kr_pipe_bypass :バイパス配管の圧損係数[kPa/(m3/min)^2]
f2p(g)
  流量から圧力差を求める
  return dp
p2f(dp)
  圧力差から流量を求める
  return g
Branch12(pump, kr_eq=0.5, kr_pipe=0.5, kr_pipe_bypass=0.5)