## データ入力シート
pv.VariableRefrigerantFlowEP()の読み込みデータシート
室外機の仕様は本モデルのと異なる場合、計算精度を保証するため新たな曲線データを入力する必要がある。 | [13 empty] | 定格条件 |  | ※定格条件を黄色セルに入力
図1～図5のような曲線があれば、必要なデータを読み取り入力したら、計算することができる。 | [13 empty] | 冷凍能力 [kW] | 31.6548
黄色と青色のセルに入力するとモデルに読み込まれるシート(本シート以後)が自動的に反映される。 | [13 empty] | 消費電力 [kW] | 9.73
[14 empty] | 室外乾球温度 [℃] | 35
1. 冷凍能力を計算するための、boundary_dataset・ lowt_dataset_c・hight_dataset_cに用いるデータの入力 | [13 empty] | 室内湿球温度 [℃] | 19
黄色セルに室外乾球温度(ODB)と室内湿球温度(IWB)を入力し、青色セルにその温度下の冷凍能力補正係数(Cooling Capacity Ratio)を入力してください。
図1のような冷房能力温度補正係数曲線図があれば、外気乾球温度が低い部分のデータを lowt_dataset_cに、曲がる点のデータを boundary_datasetに、
外気乾球温度が高い部分のデータをhight_dataset_cに入力してください。
Cooling Capacity Ratio [-] |  | ODB [℃] |  |  | ODB [℃] | [5 empty] | ODB [℃]
|  | -5 | 4 | 11 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 20.5 | 21.6 | 22.1 | 28 | 36 | 43
IWB [℃] | 15 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | [5 empty] | 0.97 | 0.93415 | 0.88554 | 0.843
| 16 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |  |  |  |  | 1.005 |  | 0.95685 | 0.89666 | 0.844
| 18 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  |  | 1.02 | 0.956 | 0.9
| 20 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  | 1.16 |  |  |  | 1.0869 | 1.0182 | 0.958
| 22 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |  | 1.242 |  |  |  |  | 1.1539 | 1.0819 | 1.019
| 24 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | [5 empty] | 1.2234 | 1.1459 | 1.078
|  | lowt_dataset_c(Low Outdoor Temperatures) |  |  | boundary_dataset(Boundary Curve) | [5 empty] | hight_dataset_c(High Temperatures)
2. 冷凍消費電力を計算するための、lowt_dataset_p・hight_dataset_pに用いるデータの入力 | [15 empty] | 図1. 冷房能力温度補正係数
曲がる点の外気乾球温度が1と同じであるため、boundary_datasetの入力は不要。
図2のような冷房消費電力温度補正係数曲線図があれば、外気乾球温度が低い部分のデータを lowt_dataset_cに、外気乾球温度が高い部分のデータを
hight_dataset_cに入力してください。
Cooling Power Ratio [-] |  | ODB [℃] |  |  | ODB [℃] | [5 empty] | ODB [℃]
|  | -5 | 4 | 11 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 20.5 | 21.6 | 22.1 | 28 | 36 | 43
IWB [℃] | 15 | 0.641 | 0.67355 | 0.69886 | [5 empty] | 0.739 | 0.83498 | 0.96512 | 1.079
| 16 | 0.653 | 0.68379 | 0.70774 |  |  |  |  | 0.744 |  | 0.85047 | 0.98355 | 1.1
| 18 | 0.666 | 0.69565 | 0.71871 |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.87367 | 1.0056 | 1.121
| 20 | 0.678 | 0.70739 | 0.73024 |  |  | 0.758 |  |  |  | 0.89632 | 1.0269 | 1.141
| 22 | 0.692 | 0.71954 | 0.74097 |  | 0.763 |  |  |  |  | 0.91909 | 1.0465 | 1.158
| 24 | 0.704 | 0.73166 | 0.75317 | 0.771 | [5 empty] | 0.94156 | 1.0634 | 1.17
|  | lowt_dataset_p(Low Outdoor Temperatures) |  |  | boundary_dataset(Boundary Curve) | [5 empty] | hight_dataset_p(High Temperatures) |  |  |  |  | 図2. 冷房消費電力温度補正係数
3. 室内外機の容量は一致でない場合、冷凍能力と消費電力を計算するための、cr_correction・eirfplrに用いるデータの入力
●室内機の容量が室外機より小さい場合、室外機は要求された能力をちゃんと提供できると仮定しているため、cr_correctionは不要で、eirfplrのデータだけは必要。
|  | Cooling Energy Input Ratio Modifier Function of Part-Load Ratio |  |  |  |  | ※説明：図3の下半部を使用する。
|  | cooling power (kW) | normalized EIRFPLR | indoor unit capacity(kW) | PLR |  | cooling power: 縦軸から読み取る
| PLR<=1 | 4 | 0.4111 | 15.7981 | 0.49907 |  | indoor unit capacity: 横軸から読み取る
|  | 5.25 | 0.53957 | 20.517 | 0.64815
|  | 7.4 | 0.76053 | 26.379 | 0.83333
|  | 9.73 | 1 | 31.6548 | 1
●室内機の容量が室外機より大きい場合、室外機の消費電力は不変になり、eirfplr＝1で、cr_correctionだけを入力。
cr_correction(Cooling Combination Ratio Correction Factor)
| outdoor unit capacity(kW) | capacity ratio | indoor unit capacity(kW) | condenser part load ratio |  |  | ※説明：図3の上半部を使用する。 | [8 empty] | 図3. 冷房部分負荷率補正係数
| 31.6548 | 1 | 31.6548 | 1 |  |  | outdoor unit capacity: 縦軸から読み取る | [8 empty] | (横軸は室内機の総容量、単位はkBTUhで、108kBTUh＝31.6548kW)
| 37.7 | 1.191 | 47.4822 | 1.5 |  |  | indoor unit capacity: 横軸から読み取る
4. 室内外機の配管相当長と高度差による損失を考える場合、piping_correctionに用いるデータの入力
●黄色セルに配管相当長(equivalent length)と室内機の容量が室外機の容量に占める比例(combination ratio)を入力し、
青色セルにその条件下の配管相当長による冷房能力補正係数(piping correction)を入力してください。
| piping correction |  | combination ratio
|  |  | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5
| equivalent length(m) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ※説明：図4を使用する。
|  | 30 | 0.945 | 0.954 | 0.96 | 0.969 |  | piping correction: 縦軸から読み取る
|  | 50 | 0.9 | 0.915 | 0.938 | 0.943 |  | equivalent length: 横軸から読み取る
|  | 80 | 0.85 | 0.865 | 0.882 | 0.906 |  | combination ratio: 室内機の総容量曲線から読み取る
|  | 110 | 0.807 | 0.822 | 0.843 | 0.873 |  | (combination ratio: 本モデルの定格能力が31.6548kW、
|  | 140 | 0.768 | 0.782 | 0.805 | 0.841 |  | つまり108kBTUhで、54kBTUhの曲線は54/108=0.5になり、 | [7 empty] | 図4. 配管相当長による冷房能力補正係数
|  | 175 | 0.722 | 0.737 | 0.761 | 0.808 |  | 81kBTUhの曲線は81/108=0.75になる。)
●高度差による冷房能力補正係数の最大値: 高度差が170ftつまり52mの場合、冷房能力補正係数は0.1に低下し、つまり-0.1/52=-0.001923077になる。
(入力不要)
高度差による冷房能力補正係数height correctionをyとし、高度差をhとすれば、関係式はy=1-0.001923077hである。
図5. 高度差による冷房能力補正係数

## boundary_dataset
ODB | IWB | IWB**2
16.8 | 24 | 576
18.2 | 22 | 484
19.5 | 20 | 400
20.5 | 18 | 324
21.6 | 16 | 256
22.1 | 15 | 225

## lowt_dataset_c
CAPFT | IWB | IWB**2 | ODB | ODB**2 | IWB*ODB
1.332 | 24 | 576 | -5 | 25 | -120
1.332 | 24 | 576 | 4 | 16 | 96
1.332 | 24 | 576 | 11 | 121 | 264
1.332 | 24 | 576 | 16.8 | 282.24 | 403.2
1.242 | 22 | 484 | -5 | 25 | -110
1.242 | 22 | 484 | 4 | 16 | 88
1.242 | 22 | 484 | 11 | 121 | 242
1.242 | 22 | 484 | 18.2 | 331.24 | 400.4
1.16 | 20 | 400 | -5 | 25 | -100
1.16 | 20 | 400 | 4 | 16 | 80
1.16 | 20 | 400 | 11 | 121 | 220
1.16 | 20 | 400 | 19.5 | 380.25 | 390
1.08 | 18 | 324 | -5 | 25 | -90
1.08 | 18 | 324 | 4 | 16 | 72
1.08 | 18 | 324 | 11 | 121 | 198
1.08 | 18 | 324 | 20.5 | 420.25 | 369
1.005 | 16 | 256 | -5 | 25 | -80
1.005 | 16 | 256 | 4 | 16 | 64
1.005 | 16 | 256 | 11 | 121 | 176
1.005 | 16 | 256 | 21.6 | 466.56 | 345.6
0.97 | 15 | 225 | -5 | 25 | -75
0.97 | 15 | 225 | 4 | 16 | 60
0.97 | 15 | 225 | 11 | 121 | 165
0.97 | 15 | 225 | 22.1 | 488.41 | 331.5

## hight_dataset_c
CAPFT | IWB | IWB**2 | ODB | ODB**2 | IWB*ODB
1.332 | 24 | 576 | 16.8 | 282.24 | 403.2
1.2234 | 24 | 576 | 28 | 784 | 672
1.1459 | 24 | 576 | 36 | 1296 | 864
1.078 | 24 | 576 | 43 | 1849 | 1032
1.242 | 22 | 484 | 18.2 | 331.24 | 400.4
1.1539 | 22 | 484 | 28 | 784 | 616
1.0819 | 22 | 484 | 36 | 1296 | 792
1.019 | 22 | 484 | 43 | 1849 | 946
1.16 | 20 | 400 | 19.5 | 380.25 | 390
1.0869 | 20 | 400 | 28 | 784 | 560
1.0182 | 20 | 400 | 36 | 1296 | 720
0.958 | 20 | 400 | 43 | 1849 | 860
1.08 | 18 | 324 | 20.5 | 420.25 | 369
1.02 | 18 | 324 | 28 | 784 | 504
0.956 | 18 | 324 | 36 | 1296 | 648
0.9 | 18 | 324 | 43 | 1849 | 774
1.005 | 16 | 256 | 21.6 | 466.56 | 345.6
0.95685 | 16 | 256 | 28 | 784 | 448
0.89666 | 16 | 256 | 36 | 1296 | 576
0.844 | 16 | 256 | 43 | 1849 | 688
0.97 | 15 | 225 | 22.1 | 488.41 | 331.5
0.93415 | 15 | 225 | 28 | 784 | 420
0.88554 | 15 | 225 | 36 | 1296 | 540
0.843 | 15 | 225 | 43 | 1849 | 645

## lowt_dataset_p
Power Ratio | Capacity Ratio | EIRFT | IWB | IWB**2 | ODB | ODB**2 | IWB*ODB
0.704 | 1.332 | 0.52853 | 24 | 576 | -5 | 25 | -120
0.73166 | 1.332 | 0.54929 | 24 | 576 | 4 | 16 | 96
0.75317 | 1.332 | 0.56545 | 24 | 576 | 11 | 121 | 264
0.771 | 1.332 | 0.57883 | 24 | 576 | 16.8 | 282.24 | 403.2
0.692 | 1.242 | 0.55717 | 22 | 484 | -5 | 25 | -110
0.71954 | 1.242 | 0.57934 | 22 | 484 | 4 | 16 | 88
0.74097 | 1.242 | 0.59659 | 22 | 484 | 11 | 121 | 242
0.763 | 1.242 | 0.61433 | 22 | 484 | 18.2 | 331.24 | 400.4
0.678 | 1.16 | 0.58448 | 20 | 400 | -5 | 25 | -100
0.70739 | 1.16 | 0.60982 | 20 | 400 | 4 | 16 | 80
0.73024 | 1.16 | 0.62952 | 20 | 400 | 11 | 121 | 220
0.758 | 1.16 | 0.65345 | 20 | 400 | 19.5 | 380.25 | 390
0.666 | 1.08 | 0.61667 | 18 | 324 | -5 | 25 | -90
0.69565 | 1.08 | 0.64412 | 18 | 324 | 4 | 16 | 72
0.71871 | 1.08 | 0.66547 | 18 | 324 | 11 | 121 | 198
0.75 | 1.08 | 0.69444 | 18 | 324 | 20.5 | 420.25 | 369
0.653 | 1.005 | 0.64975 | 16 | 256 | -5 | 25 | -80
0.68379 | 1.005 | 0.68039 | 16 | 256 | 4 | 16 | 64
0.70774 | 1.005 | 0.70422 | 16 | 256 | 11 | 121 | 176
0.744 | 1.005 | 0.7403 | 16 | 256 | 21.6 | 466.56 | 345.6
0.641 | 0.97 | 0.66082 | 15 | 225 | -5 | 25 | -75
0.67355 | 0.97 | 0.69438 | 15 | 225 | 4 | 16 | 60
0.69886 | 0.97 | 0.72047 | 15 | 225 | 11 | 121 | 165
0.739 | 0.97 | 0.76186 | 15 | 225 | 22.1 | 488.41 | 331.5

## hight_dataset_p
Power Ratio | Capacity Ratio | EIRFT | IWB | IWB**2 | ODB | ODB**2 | IWB*ODB
0.771 | 1.332 | 0.57883 | 24 | 576 | 16.8 | 282.24 | 403.2
0.94156 | 1.2234 | 0.76962 | 24 | 576 | 28 | 784 | 672
1.0634 | 1.1459 | 0.92803 | 24 | 576 | 36 | 1296 | 864
1.17 | 1.078 | 1.0853 | 24 | 576 | 43 | 1849 | 1032
0.763 | 1.242 | 0.61433 | 22 | 484 | 18.2 | 331.24 | 400.4
0.91909 | 1.1539 | 0.79652 | 22 | 484 | 28 | 784 | 616
1.0465 | 1.0819 | 0.96725 | 22 | 484 | 36 | 1296 | 792
1.158 | 1.019 | 1.1364 | 22 | 484 | 43 | 1849 | 946
0.758 | 1.16 | 0.65345 | 20 | 400 | 19.5 | 380.25 | 390
0.89632 | 1.0869 | 0.82463 | 20 | 400 | 28 | 784 | 560
1.0269 | 1.0182 | 1.0086 | 20 | 400 | 36 | 1296 | 720
1.141 | 0.958 | 1.191 | 20 | 400 | 43 | 1849 | 860
0.75 | 1.08 | 0.69444 | 18 | 324 | 20.5 | 420.25 | 369
0.87367 | 1.02 | 0.85654 | 18 | 324 | 28 | 784 | 504
1.0056 | 0.956 | 1.0519 | 18 | 324 | 36 | 1296 | 648
1.121 | 0.9 | 1.2456 | 18 | 324 | 43 | 1849 | 774
0.744 | 1.005 | 0.7403 | 16 | 256 | 21.6 | 466.56 | 345.6
0.85047 | 0.95685 | 0.88882 | 16 | 256 | 28 | 784 | 448
0.98355 | 0.89666 | 1.0969 | 16 | 256 | 36 | 1296 | 576
1.1 | 0.844 | 1.3033 | 16 | 256 | 43 | 1849 | 688
0.739 | 0.97 | 0.76186 | 15 | 225 | 22.1 | 488.41 | 331.5
0.83498 | 0.93415 | 0.89384 | 15 | 225 | 28 | 784 | 420
0.96512 | 0.88554 | 1.0899 | 15 | 225 | 36 | 1296 | 540
1.079 | 0.843 | 1.28 | 15 | 225 | 43 | 1849 | 645

## cr_correction
capacity ratio | condenser part load ratio
1 | 1
1.191 | 1.5

## eirfplr
PLR<=1 | cooling power (kW) | normalized EIRFPLR | indoor unit capacity(kW) | PLR | PLR**2 | PLR**3
| 4 | 0.4111 | 15.7981 | 0.49907 | 0.24907 | 0.12431
| 5.25 | 0.53957 | 20.517 | 0.64815 | 0.4201 | 0.27228
| 7.4 | 0.76053 | 26.379 | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787
| 9.73 | 1 | 31.6548 | 1 | 1 | 1

## piping_correction
piping correction | length | length**2 | CR | CR**2 | length*CR
1 | 8 | 64 | 1.5 | 2.25 | 12
0.945 | 30 | 900 | 1.5 | 2.25 | 45
0.9 | 50 | 2500 | 1.5 | 2.25 | 75
0.85 | 80 | 6400 | 1.5 | 2.25 | 120
0.807 | 110 | 12100 | 1.5 | 2.25 | 165
0.768 | 140 | 19600 | 1.5 | 2.25 | 210
0.722 | 175 | 30625 | 1.5 | 2.25 | 262.5
1 | 8 | 64 | 1 | 1 | 8
0.954 | 30 | 900 | 1 | 1 | 30
0.915 | 50 | 2500 | 1 | 1 | 50
0.865 | 80 | 6400 | 1 | 1 | 80
0.822 | 110 | 12100 | 1 | 1 | 110
0.782 | 140 | 19600 | 1 | 1 | 140
0.737 | 175 | 30625 | 1 | 1 | 175
1 | 8 | 64 | 0.75 | 0.5625 | 6
0.96 | 30 | 900 | 0.75 | 0.5625 | 22.5
0.938 | 50 | 2500 | 0.75 | 0.5625 | 37.5
0.882 | 80 | 6400 | 0.75 | 0.5625 | 60
0.843 | 110 | 12100 | 0.75 | 0.5625 | 82.5
0.805 | 140 | 19600 | 0.75 | 0.5625 | 105
0.761 | 175 | 30625 | 0.75 | 0.5625 | 131.25
1 | 8 | 64 | 0.5 | 0.25 | 4
0.969 | 30 | 900 | 0.5 | 0.25 | 15
0.943 | 50 | 2500 | 0.5 | 0.25 | 25
0.906 | 80 | 6400 | 0.5 | 0.25 | 40
0.873 | 110 | 12100 | 0.5 | 0.25 | 55
0.841 | 140 | 19600 | 0.5 | 0.25 | 70
0.808 | 175 | 30625 | 0.5 | 0.25 | 87.5